九洲C6-46系列排尘离心风机

九洲Ｃ6－46型排尘离心通风机适用于排送含有木质碎屑，纤维和尘土等的空气混和物、除尘和物料输送场合使用。该风机其气动性能具有压力高、特性曲线平坦、使用范围广、性能稳定等特点。介质温度不超过80℃。

九洲排尘风机的形式：

C6-46型风机一般设计为七个机号：№3、4、5、6、8、10、12。其中№3～6采用电机直联（A式）或皮带轮（C式）两种传动方式；№8～12用皮带轮（C式）或联轴器（D式）两种传动方式。

通风机旋转方向可做成顺转的和逆转的两种式样，进风口固定在侧面，出风口位置两种旋转方向：№3～6可做成6种不同位置，№8～12可做成3种不同位置。

从电机端正视，叶轮顺时针旋转为右旋风机，以“右”表示；反之为“左”。风机出口位置，以机壳的出口角度表示。

排尘风机的结构：

离心通风机具有6个向前弯曲叶片、平板后盘和铸铁轴盘。叶轮经动静平衡校正和超速运转试验，运转平稳。
主轴采用优质碳素钢制造。
为安装检修方便，№3～6机壳均为整体，而№8～12分为两部分，用螺栓连接。

排尘风机的维护：

1、安装：按图所示尺寸与位置安装，机壳内不应该有遗留的杂物，保持风机的水平度，排尘风机与地基的结合面、进出气管与风机的连接均应调整使其自然吻合，不得强行连接，不应将管道的重量加到风机上，并保证风机的水平位置。

2、运转：排尘风机安装后，经检验合格后方可进行试运转，风机在阀门全闭状态下起动，以防止电机过载损坏。新安装或维修好的风机在满载荷下试运转不得少于2小时。在风机开车、停车或运转过程中，如发现不正常情况时应及时立即进行检查，若是小故障应及时查明原因并设法消除，发现大故障应立即停车检修。
3、维护：排尘风机的维护必须在停车时进行，以确保人员及设备的安全；修理好的排尘风机必须进行试运转方可投入运行；定期清楚风机内部积灰、污垢等杂质，一般情况下60 天要清洗一次，否则会引起叶轮超负荷而烧坏电机和影响风量。
4、对于较大容量三相异步电动机（为电机额定功率在7.5KW 以上），因起动时起动电流较大，不允许直接起动，因采用Y-Δ降压起动方法或其它方法起动。

5、除每次对排尘风机检修后应更换润滑剂外，正常情况下也应该根据实际情况更换润滑剂。

佛山市南海九洲普惠风机有限公司

网址：http://www.populafan.cn

九洲普惠销售热线：0757-86635560    86635561   86635562