九洲G/Y5-51系列锅炉离心送风机

九洲锅炉离心送风机产品概述：

5-51型A式锅炉离心通风机，它适用于高压小流量通系统，介质温度100℃以下均可选用。九洲G/Y5-51型锅炉送/引风机适用于火力发电厂中 2t/h-670t/h 蒸 气锅炉的送引风机系统，亦可满足流化床炉高压头性能参数之需 求，该系列风机也可用于除尘、矿井通风及一般通风系统。

送风机输送的介质为空气，引风机输送的介质为烟气或含杂质颗粒之气体。含杂质浓度小于 200 mg／m3。时可用四年以上，如含杂质大也使用，但使用寿命相 对缩短，送引风机最高使用温度不得超 250℃。

二、锅炉风机的形式:

1.该风机分为 A 式为电机直联传动，D 式即悬臂式单进气结构，F 式为双支承单进气结构。

2.送、引风机通常制成单吸型式。机号№8D～29.5D 共 20 个规格。机号№8F～31.5F 共 21 个规 格。

3.每种风机又可制成左旋或右旋两种型式，从电机一端正视，凡叶轮按顺时针方向旋转者均称 为右旋风机，以“右”表示，反之，称为左旋风机，以“左”表示。风机的出风口位置，以机壳的出口角度表示。传动方式为 D 式，即悬臂结构，电机与风机连接采用弹性联轴器直联传动。

产品全称举例如下：

G5-51№18D 右 45°。

Y5-51№18F 左 45°／135°

其中，G、Y 分别表示锅炉送风机与锅炉引风机，

5 为最高效率点的压力系数 10 倍化整，51 为 比转数，№18 表示叶轮直径为 18000mm,出风口 45°／进风口 135°。

风机的结构：三、结 构

A 式风机由叶轮、机壳及进风口和电动机组成。并具有完整底座，底座下可放置减振器。
1.叶轮均为单板式叶片，5 种后向，3 种前向叶片，叶轮经过静动平衡校正，因而运转平稳安全可靠。

2.机壳与电动机底座连接一体，机壳设有加强筋有很好的刚性，适合高转速运行。

3.进风口采用冲压成形，有较好的流线形，使气体顺利进入叶轮。

D／F 式风机结构特点：

1.高效工况范围宽，机号排列密集，容易选到高效工况点。

2.采用后向叶片的叶轮，结构简单，维修方便。

3.大机号机壳带中分面检修方便、可垂直吊出转子进行检修。

4.调心式轴向和径向调节门，该调节门调节灵活、省力、安全可靠，保证了执行机构不过载。

5.防漏油轴承箱选用了进口轴承，并采用搭接式甩油环，将高速旋转的轴承带起的油甩至轴承 箱内壁，流回油池；半圆式铝质油封，除方便检修和防止摩擦事故外，可沿轴向增大阻力，将部分稀油截回油池；外侧压盘根是将少量的稀油挡住；轴承箱上部设有通气塞，减少了轴承箱里的微正 压，保证了不漏油，防尘性能好。

四、性能参数表G5-51 性能参数表

| 机号 | 转速(r/min) | 序号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 内效率（%） | 内功率(kW) | 电动机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率kW |
| 8D | 1450 | 1 | 2525 | 9900 | 73 | 9.5 | Y160L-4380V | 15 |
|  |  | 2 | 2524 | 12100 | 79 | 10.7 |  |  |
|  |  | 3 | 2435 | 14300 | 82 | 11.8 |  |  |
|  |  | 4 | 2346 | 16500 | 84 | 12.8 | Y180M-4 | 18.5 |
|  |  | 5 | 2169 | 18700 | 82 | 13.7 |  |  |
|  |  | 6 | 1992 | 20900 | 79 | 14.6 |  |  |
|  |  | 7 | 1771 | 23100 | 74 | 15.4 |  |  |
| 9D | 1450 | 1 | 3195 | 14100 | 73 | 17.1 | Y200L-4380V | 30 |
|  |  | 2 | 3194 | 17200 | 79 | 19.3 |  |  |
|  |  | 3 | 3081 | 20300 | 82 | 21.2 |  |  |
|  |  | 4 | 1969 | 23500 | 84 | 23.1 | Y255S-4380V | 37 |
|  |  | 5 | 1745 | 26600 | 82 | 24.7 |  |  |
|  |  | 6 | 2522 | 29700 | 79 | 26.3 |  |  |
|  |  | 7 | 2241 | 33000 | 74 | 27.8 |  |  |
| 10D | 1450 | 1 | 3944 | 19300 | 73 | 29 | Y225M-4380V | 45 |
|  |  | 2 | 3943 | 23600 | 79 | 32.7 |  |  |
|  |  | 3 | 3804 | 27900 | 82 | 36 |  |  |
|  |  | 4 | 3666 | 32200 | 84 | 39 | Y250M-4380V | 55 |
|  |  | 5 | 3389 | 36500 | 82 | 42 |  |  |
|  |  | 6 | 3113 | 40800 | 79 | 45 |  |  |
|  |  | 7 | 2767 | 45100 | 74 | 47 |  |  |
| 11D | 1450 | 1 | 4772 | 25700 | 73 | 47 | Y280S-4380V | 75 |
|  |  | 2 | 4771 | 31400 | 79 | 53 |  |  |
|  |  | 3 | 4603 | 37100 | 82 | 58 |  |  |
|  |  | 4 | 4436 | 42900 | 84 | 63 | Y280M-4380V | 90 |
|  |  | 5 | 4101 | 48600 | 82 | 68 |  |  |
|  |  | 6 | 3767 | 54300 | 79 | 72 |  |  |
|  |  | 7 | 3348 | 60000 | 74 | 76 |  |  |
| 11D | 960 | 1 | 2092 | 17000 | 73 | 13.5 | Y200L2-4380V | 22 |
|  |  | 2 | 2091 | 20800 | 79 | 15.3 |  |  |
|  |  | 3 | 2018 | 24600 | 82 | 16.8 |  |  |
|  |  | 4 | 1944 | 28400 | 84 | 18.3 | Y225M-6380V | 30 |
|  |  | 5 | 1798 | 32200 | 82 | 19.6 |  |  |
|  |  | 6 | 1651 | 36000 | 79 | 20.9 |  |  |
|  |  | 7 | 1468 | 39700 | 74 | 21.9 |  |  |

咨询电话：0757-86635560  86635561

| 机号 | 转速(r/min) | 序号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 内效率（%） | 内功率(kW) | 电动机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率kW |
| 12D | 1450 | 1 | 5679 | 33400 | 73 | 72 | Y315S-4380V | 110 |
|  |  | 2 | 5678 | 40800 | 79 | 81 |  |  |
|  |  | 3 | 5478 | 48200 | 82 | 89 |  |  |
|  |  | 4 | 5279 | 55600 | 84 | 97 | Y315M1-4380V | 132 |
|  |  | 5 | 4880 | 63100 | 82 | 104 |  |  |
|  |  | 6 | 4483 | 70500 | 79 | 111 |  |  |
|  |  | 7 | 3984 | 77900 | 74 | 116 |  |  |
| 12D | 960 | 1 | 2490 | 22100 | 73 | 21 | Y250M-6380V | 37 |
|  |  | 2 | 2489 | 27000 | 79 | 23.6 |  |  |
|  |  | 3 | 2401 | 31900 | 82 | 26 |  |  |
|  |  | 4 | 2314 | 36800 | 84 | 28.2 | Y280S-6380V | 45 |
|  |  | 5 | 2139 | 41800 | 82 | 30.3 |  |  |
|  |  | 6 | 1965 | 46700 | 79 | 32.3 |  |  |
|  |  | 7 | 1746 | 51600 | 74 | 33.8 |  |  |
| 13D | 1450 | 1 | 6665 | 42400 | 73 | 108 | Y315S-6380V | 160 |
|  |  | 2 | 6664 | 51900 | 79 | 122 |  |  |
|  |  | 3 | 6429 | 61300 | 82 | 134 |  |  |
|  |  | 4 | 6196 | 70700 | 84 | 145 | Y315M1-4380V | 185 |
|  |  | 5 | 5728 | 80200 | 82 | 156 |  |  |
|  |  | 6 | 5261 | 89600 | 79 | 166 | Y315M2-4380V | 200 |
|  |  | 7 | 4676 | 99000 | 74 | 174 |  |  |
| 13D | 960 | 1 | 2922 | 28100 | 73 | 31.2 | Y280S-6380V | 45 |
|  |  | 2 | 2921 | 34300 | 79 | 35.2 |  |  |
|  |  | 3 | 2818 | 40600 | 82 | 38.8 |  |  |
|  |  | 4 | 2716 | 46800 | 84 | 42 | Y280M-6380V | 55 |
|  |  | 5 | 2510 | 53100 | 82 | 45.1 |  |  |
|  |  | 6 | 2306 | 59300 | 79 | 48.1 |  |  |
|  |  | 7 | 2050 | 65600 | 74 | 50.5 |  |  |
| 14D | 1450 | 1 | 7729 | 53000 | 73 | 156 | Y355-4 | 220 |
|  |  | 2 | 7729 | 64800 | 79 | 176 |  |  |
|  |  | 3 | 7456 | 76600 | 82 | 193 |  |  |
|  |  | 4 | 7185 | 88400 | 84 | 210 |  | 250 |
|  |  | 5 | 6642 | 100000 | 82 | 225 |  |  |
|  |  | 6 | 6101 | 112000 | 79 | 240 |  | 280 |
|  |  | 7 | 5423 | 123800 | 74 | 252 |  |  |

咨询电话：0757-86635560  86635561

| 机号 | 转速(r/min) | 序号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 内效率（%） | 内功率(kW) | 电动机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率kW |
| 14D | 960 | 1 | 3388 | 65100 | 73 | 45 | Y315S-6380V | 75 |
|  |  | 2 | 3387 | 42900 | 79 | 51 |  |  |
|  |  | 3 | 3268 | 50700 | 82 | 56 |  |  |
|  |  | 4 | 3149 | 58500 | 84 | 61 | Y315M1-6380V | 90 |
|  |  | 5 | 2911 | 66200 | 82 | 65 |  |  |
|  |  | 6 | 2674 | 74200 | 79 | 70 |  |  |
|  |  | 7 | 2377 | 82100 | 74 | 73 |  |  |
| 15D | 1450 | 1 | 8873 | 65100 | 73 | 220 | Y355-4 | 315 |
|  |  | 2 | 8872 | 79700 | 79 | 249 |  |  |
|  |  | 3 | 8559 | 94200 | 82 | 273 |  |  |
|  |  | 4 | 8249 | 109000 | 84 | 297 | Y400-4 | 355 |
|  |  | 5 | 7625 | 123000 | 82 | 318 |  |  |
|  |  | 6 | 7004 | 138000 | 79 | 340 |  | 400 |
|  |  | 7 | 6226 | 152000 | 74 | 355 |  |  |
| 15D | 960 | 1 | 3890 | 43100 | 73 | 64 | Y315M1-6380V | 90 |
|  |  | 2 | 3889 | 52800 | 79 | 72 |  |  |
|  |  | 3 | 3752 | 62400 | 82 | 79 |  | 110 |
|  |  | 4 | 3616 | 72200 | 84 | 86 | Y315M2-6380V |  |
|  |  | 5 | 3342 | 81400 | 82 | 92 |  |  |
|  |  | 6 | 3070 | 91400 | 79 | 99 | Y315M3-6380V | 132 |
|  |  | 7 | 2729 | 101000 | 74 | 103 |  |  |
| 15D | 730 | 1 | 2250 | 32800 | 73 | 28.1 | Y280M-8380V | 45 |
|  |  | 2 | 2249 | 40200 | 79 | 31.8 |  |  |
|  |  | 3 | 2170 | 47500 | 82 | 34.9 |  |  |
|  |  | 4 | 2091 | 54900 | 84 | 38 |  |  |
|  |  | 5 | 1932 | 61900 | 82 | 40.5 | 315S-8380V | 55 |
|  |  | 6 | 1775 | 69500 | 79 | 43.4 |  |  |
|  |  | 7 | 1578 | 76800 | 74 | 45.5 |  |  |
| 16D | 1450 | 1 | 10095 | 79100 | 73 | 304 | Y400-4 | 450 |
|  |  | 2 | 10094 | 96700 | 79 | 343 |  |  |
|  |  | 3 | 9738 | 11400 | 82 | 376 |  |  |
|  |  | 4 | 9385 | 132000 | 84 | 410 |  |  |
|  |  | 5 | 8676 | 149000 | 82 | 438 |  | 560 |
|  |  | 6 | 7969 | 167000 | 79 | 468 |  |  |
|  |  | 7 | 7083 | 185000 | 74 | 492 |  |  |

咨询电话：0757-86635560  86635561

| 机号 | 转速(r/min) | 序号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 内效率（%） | 内功率(kW) | 电动机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率kW |
| 16D | 960 | 1 | 4426 | 52400 | 73 | 88 | Y315M1-6380V | 132 |
|  |  | 2 | 4425 | 64000 | 79 | 100 |  |  |
|  |  | 3 | 4269 | 75700 | 82 | 1087 |  |  |
|  |  | 4 | 4114 | 87300 | 84 | 119 |  |  |
|  |  | 5 | 3803 | 99000 | 82 | 128 | Y315M2-6380V | 160 |
|  |  | 6 | 3493 | 111000 | 79 | 136 |  |  |
|  |  | 7 | 3105 | 122000 | 74 | 142 |  |  |
| 16D | 730 | 1 | 2560 | 39800 | 73 | 24.1 | Y315S-8380V | 55 |
|  |  | 2 | 2559 | 48700 | 79 | 27.2 |  |  |
|  |  | 3 | 2468 | 57500 | 82 | 29.9 |  |  |
|  |  | 4 | 2379 | 66400 | 84 | 32.4 |  |  |
|  |  | 5 | 2199 | 75300 | 82 | 35 | Y355M1-8380V | 75 |
|  |  | 6 | 2020 | 84100 | 79 | 37.1 |  |  |
|  |  | 7 | 1795 | 93000 | 74 | 38.9 |  |  |
| 17D | 960 | 1 | 4996 | 62900 | 73 | 74 | Y315M2-6380V | 160 |
|  |  | 2 | 4995 | 76800 | 79 | 84 |  |  |
|  |  | 3 | 4819 | 90800 | 82 | 82 |  |  |
|  |  | 4 | 4644 | 105000 | 84 | 100 | Y355M2-6380V | 200 |
|  |  | 5 | 4293 | 119000 | 82 | 107 |  |  |
|  |  | 6 | 3943 | 133000 | 79 | 114 | Y355-6 | 220 |
|  |  | 7 | 3505 | 147000 | 74 | 120 |  |  |
| 17D | 730 | 1 | 2889 | 47800 | 73 | 32.6 | Y315M1-8380V | 75 |
|  |  | 2 | 2888 | 58400 | 79 | 36.8 |  |  |
|  |  | 3 | 2787 | 69000 | 82 | 40.4 | Y315M2-8380V | 90 |
|  |  | 4 | 2685 | 79800 | 84 | 43.9 |  |  |
|  |  | 5 | 2482 | 90300 | 82 | 47.1 |  |  |
|  |  | 6 | 2280 | 101000 | 79 | 50.3 | Y315M3-8380V | 110 |
|  |  | 7 | 2027 | 112000 | 74 | 52.9 |  |  |
| 18D | 960 | 1 | 5601 | 74600 | 73 | 99 | Y355-6 | 22 |
|  |  | 2 | 5600 | 91200 | 79 | 111 |  |  |
|  |  | 3 | 5403 | 108000 | 82 | 123 |  | 250 |
|  |  | 4 | 5207 | 124000 | 84 | 133 |  |  |
|  |  | 5 | 4813 | 141000 | 82 | 143 | Y400-6 | 280 |
|  |  | 6 | 4421 | 158000 | 79 | 153 |  |  |
|  |  | 7 | 3929 | 174000 | 74 | 159 |  | 315 |

咨询电话：0757-86635560  86635561

| 机号 | 转速(r/min) | 序号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 内效率（%） | 内功率(kW) | 电动机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率kW |
| 18D | 730 | 1 | 3239 | 56700 | 73 | 70 | Y315M3-8380V | 110 |
|  |  | 2 | 3238 | 69300 | 79 | 79 |  |  |
|  |  | 3 | 3124 | 81900 | 82 | 87 |  |  |
|  |  | 4 | 3011 | 94300 | 84 | 94 |  |  |
|  |  | 5 | 2783 | 107000 | 82 | 101 | Y315M2-8380V | 132 |
|  |  | 6 | 2556 | 120000 | 79 | 108 |  |  |
|  |  | 7 | 2272 | 132000 | 74 | 113 |  |  |
| 19D | 960 | 1 | 6241 | 87700 | 73 | 208 | Y400-6 | 280 |
|  |  | 2 | 6240 | 10700 | 79 | 235 |  |  |
|  |  | 3 | 6020 | 127000 | 82 | 259 |  | 355 |
|  |  | 4 | 5802 | 146000 | 84 | 280 |  |  |
|  |  | 5 | 5363 | 166000 | 82 | 302 |  |  |
|  |  | 6 | 4926 | 185000 | 79 | 320 |  | 400 |
|  |  | 7 | 4378 | 205000 | 74 | 337 |  |  |
| 19D | 730 | 1 | 3609 | 66700 | 73 | 92 | Y315M2-8380V | 132 |
|  |  | 2 | 3608 | 81500 | 79 | 104 |  |  |
|  |  | 3 | 3481 | 96400 | 82 | 114 | Y355M2-8380V | 160 |
|  |  | 4 | 3355 | 111000 | 84 | 123 |  |  |
|  |  | 5 | 3101 | 126000 | 82 | 132 |  |  |
|  |  | 6 | 2848 | 141000 | 79 | 141 | Y315M3-8380V | 185 |
|  |  | 7 | 2532 | 156000 | 74 | 148 |  |  |
| 20D | 960 | 1 | 6915 | 102000 | 73 | 268 | Y400-6 | 400 |
|  |  | 2 | 6914 | 125000 | 79 | 304 |  |  |
|  |  | 3 | 6670 | 148000 | 82 | 334 |  |  |
|  |  | 4 | 6428 | 171000 | 84 | 363 | Y450-6 | 500 |
|  |  | 5 | 5942 | 194000 | 82 | 390 |  |  |
|  |  | 6 | 5458 | 216000 | 79 | 415 |  |  |
|  |  | 7 | 4851 | 239000 | 74 | 435 |  |  |
| 20D | 730 | 1 | 3999 | 77800 | 73 | 118 | Y355M2-8380V | 160 |
|  |  | 2 | 3998 | 95100 | 79 | 134 |  |  |
|  |  | 3 | 3857 | 112000 | 82 | 146 |  |  |
|  |  | 4 | 3717 | 130000 | 84 | 160 | Y355M4-8380V | 200 |
|  |  | 5 | 3436 | 147000 | 82 | 171 |  |  |
|  |  | 6 | 3156 | 164000 | 79 | 182 | Y400-8 | 220 |
|  |  | 7 | 2805 | 182000 | 74 | 192 |  |  |

九洲风机咨询电话：0757-86635560  86635561